2022年停车场建设（莲溪寺智能停车库）

初步设计说明书

武汉博宏建设集团有限公司

二〇二二年十月

初步设计说明书

| 工程名称 | 2022年停车场建设（莲溪寺智能停车库） |
| --- | --- |
| 建设单位 | 武汉市武昌区建设局 |
| 设计单位 | 武汉博宏建设集团有限公司 |
| 设计负责人 | 陈宇亮（国家一级注册建筑师） |
| 建筑设计人员 | 戴 瑶 |
| 结构设计人员 | 涂 锐 |
| 电气设计人员 | 鲁嘉琪 |
| 给排水设计人员 | 鲁修为 |

目录

第一章     设计总说明	1

第二章     建筑设计	9

第三章     结构设计	12

第四章     给排水设计	18

第五章     强电设计	21

第六章     弱电设计	28

第七章     暖通设计	31

第八章     消防设计	33

第九章     节能设计	35

第十章     环保设计	40

第十一章   卫生防疫	43

第十二章   劳动保护	44

第十三章   绿色建筑设计	45

第一章     设计总说明

1.1 工程概况

1．工程名称：2022年停车场建设（莲溪寺智能停车库）

2．建筑使用性质：本工程为停车楼。

3．建设内容名称：垂直循环类PCX停车库。

4．建设单位：武汉市武昌区建设局

5．建设地点：项目建设地点位于湖北省武汉市武昌区莲溪寺路与涂家岭路交叉口东北角。

6．建设规模：本项目总用地面积为1930.82㎡，建设内容为：7套机械停车设备以及1栋管理用房。其中机械停车设备为SUV（K型车）2套，层数为9层，高度为21.5米；轿车（K型车）5套，层数为11层，高度为21.5米，新增停车位共计132个。管理用房总建筑面积18.32平方米，建筑高度3.50米。

7．建筑物分类与耐火等级：本工程为Ⅲ类汽车库，停车楼及管理用房耐火等级均为Ⅱ级。

8．建筑物结构体系与结构布置：停车楼上部结构为钢结构，详厂家专项设计，管理用房采用框架结构。

1.2 设计依据

1． 建设方设计任务书

2．《建筑设计防火规范》		         【GB 50016-2014(2018年版)】

3．《建筑内部装修防火设计规范》	              【GB 50222-2017】

4．《机械式停车库工程技术规范》                  【JGJ／T 326-2014】

5．《民用建筑设计统一标准》		              【GB 50352-2019】

6．《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》          【GB 50067-2014】

7. 《车库建筑设计规范》                             【JGJ 100-2015】

8. 《工程建设标准强制性条文房屋建筑部分》              【2013年版】

9． 武汉市人民政府令                                  【第302号文】

10． 武汉市建设工程建筑面积计算规则     【武土资规发〔2018〕168 号】

11．《建筑工程面积计算规范》                       【GBT50353-2013】

12.《建筑工程抗震设防分类标准》                    【GB 50223-2008】

13.《工程建设标准强制性条文》                          【2013年版】

14.《建筑工程设计文件编制深度规定》                    【2016年版】

15.《建筑工程建筑面积计算规范》                   【GB/T50353-2013】

16.《建筑设计防火规范》                【GB50016-2014）（2018版）】

17.《建筑内部装修设计防火规范》                     【GB50222-2017】

18.《建筑内部装修防火施工及验收规范》               【GB50354-2005】

19.《铝合金门窗工程技术规范》                        【JGJ214-2010】

20.《屋面工程技术规范》                             【GB50345-2012】

21.《墙体材料应用统一技术规范》        【GB50574-2010（2013年版）】

22.《蒸压加气混凝土砌块》                           【GB11968-2020】

23.《建筑外墙防水工程技术规范》                   【JGJ/T 235-2011】

24.《民用建筑热工设计规范》                         【GB50176-2016】

25.《公共建筑节能设计标准》                         【GB50189-2015】

26.《民用建筑工程室内环境污染控制标准》             【GB50325-2020】

27.《建筑安全玻璃管理规定》                【发改运行[2003]2116号】

28.《建筑玻璃应用技术规程》                          【JGJ113-2015】

29.《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》            【GB/T8484-2008】

30.《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》        【GB/T8485-2008】

30.《铝合金门窗》                                  【GB/T8478-2020】

32.《建筑地面设计规范》                            【GB 50037-2013】

33.《建筑地面工程施工质量验收规范》                【GB 50209-2010】

34.建筑单位提供的城市道路、建设用地红线及相关基础资料

35．《2022年停车场建设（莲溪寺智能停车库）可行性研究报告（代项目建议书）（修编版）》

1.3 设计指导思想

停车场是提供公共服务的基本设施之一，其中，机械式立体停车位建设是大力推进的主攻方向。通过停车类型比选分析，综合考虑后选择垂直循环式立体停车库，其同时拥有场地适应性强、土地利用率高、建设周期短、运用广泛、使用噪音小等优势。莲溪寺停车项目的建成将有效解决周边社会车辆临时停靠问题，提高道路使用率，改善交通出行环境和交通安全，完善交通服务设施，缓解交通压力，提升城市形象。

1.4建设条件

1.4.1自然条件

（1）气象

武汉市属亚热带大陆性季风气候，具有四季分明、气候温和、雨量充沛的气候特征。冬夏温差大，历年7月份气温最高，平均气温为28.8℃～31.4℃，极端最高气温41.3℃(1934.8.10)，历年最低气温为1月，平均为2.6℃～4.6℃，极端最低气温-18.1℃（1977年11月30日）。每年7、8、9月为高温期，12月至翌年2月为低温期，并有霜冻和降雪发生。多年平均降雨量1204.5mm，最大年降雨量2107.1mm，最大月降雨量为820.1mm（1987.6），最大日降雨量317.4mm（1959.6.9），最小年降雨量575.9mm，降雨一般集中在6～8月，约占全年降雨量的40%。年平均蒸发量为1447.9mm。多年平均雾日数32.9天。年平均绝对湿度为16.4毫巴，年平均相对湿度为75.7%。

武汉地区4～7月份以东南季风为主，其余时间以北风或西北风为主，最大风力八级，最大风速27.9m/s（1956年3月17日）。基本风压按30年一遇、10秒平均最大风速（m/s）为标准，武汉地区为2.5MPa。

（2）区域水文条件

武汉地区原属云梦泽东南角沼泽地带，由于地壳沧桑变迁，水流夹带大量泥沙落淤，江湖分离，水流归槽，形成了河流的雏形。通过水流与河床的相互作用，汊道合并，洲滩与河岸反复分合，逐渐形成今日的双汊形态。市区内河网湖泊水系发达，其中水域总面积约191km2，约占主城区总面积的14%。主要发育有长江、汉江两个水系且在市区内交汇。

区内水系以长江为主要干流，南由龟山入境，北于武汉长江二桥出境，过境长约7.04km，江面宽1080～1380m，其支流主要为汉水。长江武汉河段的水量、沙量主要来源于上游干流和汉江支流。其水沙变化受水文年的随机影响，没有明显的变化趋势。武汉关水位：历年最高水位29.73m（1954.8.18，吴淞高程），历年最低水位10.08m（1965.2.4，吴淞高程），多年平均水位18.97m（吴淞高程）。最大流量76100m³/s（1954.8.14），最小流量为4830m³/s（1963.2.7），最大输沙量为5.79亿吨/年，最小输沙量为2.33亿吨/年，多年平均悬移质中值粒径为0.021mm，多年平均河床质中值粒径为0.181mm。

拟建莲溪寺智能停车库项目位于武昌区中南路街道莲溪寺路以北，涂家岭路以东。场区原为居民小区，场地内地表水体不发育，项目最近处距离晒湖约300m，距离长江约3.8km。

（3）场区地下水类型

拟建场区位于长江Ⅲ级阶地，在本次勘察揭露深度范围内，据含水层埋藏条件、水理性质判定，本场地地下水主要为赋存于上部填土层中的“上层滞水”与“基岩裂隙水”。

上层滞水：上层滞水赋存于上部填土之中，主要接受大气降水和地表散水垂直下渗补给，无统一自由水面，水位及水量随季节性大气降水及蒸发的影响而波动，在基础施工中，是基槽内积水的主要水源之一，应引起重视。

上层滞水的排泄方式主要为向地表水体泄流及蒸发，水位的变化幅度为1.0m～2.0m。

基岩裂隙水：主要赋存于下部⑤1与⑤2层岩石中，往往无统一的水力联系，水量贫乏，对基础施工基本无影响，故未测得基岩裂隙水水位。

1.4.2场区地理位置、地形、地貌与地质构造

1.4.2.1场区地理位置

项目建设地点位于湖北省武汉市武昌区莲溪寺路与涂家岭路交叉口东北角。

1.4.2.2地形地貌

拟建莲溪寺智能停车库项目位于武昌区中南路街道莲溪寺路以北，涂家岭路以东。整个场区为拆迁区域，建筑垃圾，砖渣及生活垃圾堆放较多，场区西侧为涂家岭路在建施工工地，东侧为1-8层的民用建筑，北侧为金诺雅苑住宅小区。

场区地势有一定起伏，勘察期间勘探孔孔口高程在26.59~27.20m之间变化。地貌单元属长江Ⅲ级阶地。

1.4.2.3地质构造

武汉市区位于淮阳山字型前弧西翼与新华夏构造体系的复合部位，属淮阳山字型前弧西翼葛店-汉阳褶皱带。区内大地构造跨及扬子准地台和秦岭褶皱系两个一级构造单元。以襄（樊）－广（济）深大断层为界，中南部隶属扬子准地台的四级构造单元武汉台褶束，北部为秦岭褶皱系之四级构造单元新洲凹陷之南缘。

由于区内经历了大别、扬子、加里东、华力西－印支、燕山－喜马拉雅等多次构造运动，使区内构造更趋复杂。新洲凹陷是在古老结晶基底上发展起来的中生代沉积盆地；武汉台褶束由古生界及早三叠系组成的一系列北西西向或近东西向复式褶皱组成，并伴有与轴线平行或近于平行的走向断层及北西向、北东向、北北东或近南北向的断层。

武汉市区内地壳由于受燕山运动南北向水平挤压应力作用，致使古生代及中生代早中三叠世地层形成一系列近东西向紧密线状褶皱。褶皱形态总的来讲呈两条带状，即市区南部的构造剥蚀丘陵区及东北部的青山镇一带，两组褶皱带在市区东部有渐趋重合之势。褶皱形态以紧密线状为主，背斜较宽阔，一般隐伏于地下，构成谷地，向斜狭窄，构成丘陵主要骨架，轴面大多向南倒转。背斜核部由志留系地层组成，向斜轴部由二叠系或三叠系地层组成。其特点为轴线呈北西西或近东西向，并略向南凸出的弧形，西端有向北偏转之势。

根据区域地质构造资料，武汉地区的地质构造均属古老地质构造运动的产物，无全新世活动迹象。在本次勘察深度范围内未发现有土洞等不良地质现象，另据《武汉市基岩地质图》（1:50000）及拟建工程钻探揭露的下伏基岩为泥岩（S），埋深约30.0左右，其为非可溶岩。故拟建场区处于一个地质构造运动相对稳定的地带，适宜工程建设。

1.4.3场地岩土工程条件

1.4.3.1场地岩土的构成与特征

在本次勘察深度范围内，根据地层岩性和工程地质特性，在钻探深度范围内场区地层自上而下可分为5层：①杂填土（Qml）；①1淤泥（Q4l）；②粉质黏土（Q4al）；③黏土（Q2al+pl）；④黏土夹碎石（Q2al+pl）；⑤1强风化泥岩（S）；⑤2中风化泥岩（S）。

场区岩土层工程地质分层、岩性特征及空间分布等详见下表（《工程地质分层表》） 和本报告所附《工程地质剖面图》、《勘探点平面布置图》。

工程地质分层表

| 层名 | 埋深（m） | 厚度（m） | 空间分布 | 岩性特征 | 工程 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①杂填土 | 0 | 2.8 ～ 3.6 | 场区内均有分布。 | 杂色，湿，松散-稍密，主要由黏性土夹碎石、砖渣、建筑垃圾及少量生活垃圾等组成，所含硬物质粒径约一般为1.0cm-10.0cm，含量约15%-40%；局部混有硬杂质较大民用房屋拆除的钢筋混凝土块及房屋老基础。结构成分较为复杂，均匀性差，属不利土层。堆填时间一般小于10年。 | 强度较低且密实度不均匀。 |
| ①1淤泥 | 2.8 ～ 3.6 | 0.6 ～ 1.0 | 场区内局部分布。 | 灰黑色、灰色，稍湿，流塑状态，含少量铁锰氧化物及腐植物，有腥臭味，夹有少量碎石及建筑垃圾等硬杂质。 | 强度低，高压缩性。 |
| ②粉质 黏土 | 3.2 ～ 4.2 | 0.8 ～ 1.3 | 场区内局部缺失。 | 灰褐色、褐色，稍湿，可塑状态，含少量铁锰氧化物及铁锰结核。无摇振反应，切面较光滑，干强度较高，韧性较高。 | 强度中等，中等压缩性。 |
| ③黏土 | 3.2 ～ 5.0 | 6.2 ～ 8.2 | 场区内均有分布。 | 黄褐色、棕褐色，稍湿，硬塑状态，含少量铁锰氧化物、铁锰结核及高岭土。无摇震反应，切面较光滑稍有光泽，干强度高，韧性高。 | 强度高，中等偏低压缩性。 |
| ④黏土 夹碎石 | 10.5～ 12.0 | 15.9 ～ 局部 未揭穿 | 场区内均有分布。 | 黏土呈褐黄色，可-硬塑，含少量铁锰氧化物及高岭土；碎石呈松散-稍密状，杂色，含量20%-45%,粒径一般为1～10cm，次棱角状，成分以石英岩、砂岩、花岗岩等为主，分布不均匀，局部混有粒径较大的块石、飘石粒径较大。 | 强度较高，中等压缩性。 |
| ⑤1强风化 泥岩 S | 27.4～ 28.0 | 2.0 ～ 2.5 | 场区内局部揭露。 | 黄灰色，泥质结构，层状构造，节理裂隙发育，多风化为土状，部分为土夹碎石状，手可掰断，浸水后，易软化，取芯率为70%～85%。母岩结构基本破坏，矿物成分显著变化，其强度与母岩性相关，从工程角度分析，应视为工程特性较好的地层。岩体基本质量等级为Ⅴ类，属极软岩。 | 强度高，低压缩性 |
| ⑤2中风化 泥岩 S | 29.5～ 30.0 | 未揭穿 | 场区内局部揭露。 | 灰黄色，泥质结构，层状构造，节理裂隙较发育，母岩结构部分破坏，岩体被切割成岩块，取出岩芯为块状、短柱状、柱状。锤击声哑，易断裂，暴晒后岩芯失水破裂。岩芯采取率为70～80%，RQD为50～65%。岩体完整程度为较破碎，岩石坚硬程度属软岩类，岩体基本质量等级为Ⅴ级。 | 强度高，可视为不可压缩性。 |

1.4.3.2场地岩土条件分析

第①层杂填土，结构松散-稍密，均匀性较差且厚度变化较大；第①1层淤泥强度低，高压缩性，工程性质差；第②层粉质黏土，强度中等，中等压缩性，工程性质较好；第③层黏土，中等偏低压缩性，强度高，工程性质好；第④层黏土夹碎石，强度较高，中等压缩性，工程性质好；第⑤1层强风化泥岩, 强度高，低压缩性，工程性质好；第⑤2层中风化泥岩，强度高，可视为不可压缩性，工程性质好。

1.4.4.市政基础条件

项目位于城市主城区，水、电、通讯等市政设施配套完善。

1.4.4.1供电条件

拟由业主向供电部门申请两路10kV电源至本项目内，新增两台容量为250kVA的箱式变压器，供本项目二、三级负荷使用。

1.4.4.2供水条件

本项目采用市政水源，就地块莲溪寺路引入一根DN150市政给水管，水压0.25MPa。园区根据用水功能分别独立设置水表（绿化、消防、生活），建筑内（厨房、功能室、厕所）根据各自功能独立设置水表计量。

1.4.4.3排水条件

排水体制：本工程采用生活污水与雨水分流制排水的管道系统。雨水设计重现期5年，雨水接入道路市政雨水管网。

# 第二章     建筑设计

2.1 设计依据

1． 建设方设计任务书

2．《建筑设计防火规范》		         【GB 50016-2014(2018年版)】

3．《建筑内部装修防火设计规范》	              【GB 50222-2017】

4．《机械式停车库工程技术规范》                  【JGJ／T 326-2014】

5．《民用建筑设计统一标准》		              【GB 50352-2019】

6．《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》          【GB 50067-2014】

7. 《车库建筑设计规范》                             【JGJ 100-2015】

8. 《工程建设标准强制性条文房屋建筑部分》              【2013年版】

9． 武汉市人民政府令                                  【第302号文】

10． 武汉市建设工程建筑面积计算规则     【武土资规发〔2018〕168 号】

11．《建筑工程面积计算规范》                       【GBT50353-2013】

12.《建筑工程抗震设防分类标准》                    【GB 50223-2008】

13.《工程建设标准强制性条文》                          【2013年版】

14.《建筑工程设计文件编制深度规定》                    【2016年版】

15.《建筑工程建筑面积计算规范》                   【GB/T50353-2013】

16.《建筑设计防火规范》                【GB50016-2014）（2018版）】

17.《建筑内部装修设计防火规范》                     【GB50222-2017】

18.《建筑内部装修防火施工及验收规范》               【GB50354-2005】

19.《铝合金门窗工程技术规范》                        【JGJ214-2010】

20.《屋面工程技术规范》                             【GB50345-2012】

21.《墙体材料应用统一技术规范》        【GB50574-2010（2013年版）】

22.《蒸压加气混凝土砌块》                           【GB11968-2020】

23.《建筑外墙防水工程技术规范》                   【JGJ/T 235-2011】

24.《民用建筑热工设计规范》                         【GB50176-2016】

25.《公共建筑节能设计标准》                         【GB50189-2015】

26.《民用建筑工程室内环境污染控制标准》             【GB50325-2020】

27.《建筑安全玻璃管理规定》                【发改运行[2003]2116号】

28.《建筑玻璃应用技术规程》                          【JGJ113-2015】

29.《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》            【GB/T8484-2008】

30.《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》        【GB/T8485-2008】

30.《铝合金门窗》                                  【GB/T8478-2020】

32.《建筑地面设计规范》                            【GB 50037-2013】

33.《建筑地面工程施工质量验收规范》                【GB 50209-2010】

34． 建筑单位提供的城市道路、建设用地红线及相关基础资料

35．《2022年停车场建设（莲溪寺智能停车库）可行性研究报告（代项目建议书）（修编版）》

2.2 设计原则

1．安全牢固原则：严格执行工程建设标准和相关规范，将建筑的安全放在首位，确保停车楼建设质量。

2．实用性原则：工程方案设计首先要满足常规的功能要求，因地制宜布置最优停车方案，同时达到使用安全方便的要求。

3.节约型原则：立足生态环境保护的方针，在满足安全适用经济的前提下，不追求豪华、高标准，而是采用绿色环保的技术、方法和材料，创造节能、节水、节材的新型绿色停车楼。

3．适用美观原则：停车楼服务具有辐射周边的作用，停车楼的建设应具有醒目、易辨识的特点，同时符合城市立面建设要求。

2.3 设计等级

1．建筑设计使用年限

根据《民用建筑设计统一标准》【GB50352-2019】第3.2.1条规定，本工程为3类建筑，建筑设计使用年限为50年。

2．防火分类及等级

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》【GB 50067-2014】第3.0.1条规定本工程为于Ⅲ类汽车库，停车楼及管理用房耐火等级均为Ⅱ级。

3．抗震等级

根据国家抗震烈度划分区域表，武汉市为6度抗震设防，抗震设防类别:丙类

2.4 平面布局及建筑高度

项目总用地面积为1930.82㎡，包括垂直循环式停车设备共计7套，提供停车位132个，1栋管理用房。

其中7套垂直循环式停车设备：

A库至B库为SUV（K型车）车库，共9层，高度为21.5米，共计32个停车位；

C库至G库为轿车（D型车）车库，共11层，高度为21.5米，共计100个停车位。

管理用房：

建筑高度：3.50米，建筑面积：18.32平方米。包含管理间以及卫生间。

2.5道路交通系统

项目地点位于湖北省武汉市武昌区莲溪寺路与涂家岭路交叉口东北角，交通便利，无需另外考虑道路交通系统。

2.6 人防工程建设

本项目用地内无新建人防工程。

2.7 装配式建筑设计

本项目不考虑装配式设计。

# 第三章     结构设计

3.1工程概况

3.1.1 工程简介

1.2022年停车场建设（莲溪寺智能停车库）项目位于湖北省武汉市武昌区莲溪寺路与涂家岭路交叉口东北角。

2.机械式停车楼，总用地面积为1930.82㎡，采用垂直循环式停车设备共计7套，提供停车位132个。其中：

A库至B库为SUV（K型车）车库，共9层，高度为21.5米，共计32个停车位；

C库至G库为轿车（D型车）车库，共11层，高度为21.5米，共计100个停车位。

管理用房：

建筑高度：3.50米，地上一层，建筑面积18.32平方米，包含管理间以及卫生间。

3.1.2 结构方案

该项目机械停车楼上部结构为钢结构，详厂家专项设计；

管理用房采用钢筋混凝土框架结构，框架抗震等级为四级。

基础类型：根据《莲溪寺智能停车库项目》岩土工程勘察报告 (中间阶段)，机械停车楼基础拟采用预应力混凝土实心方桩，管理用房拟采用条形基础。

3.2 设计依据

3.2.1设计执行标准

1）、《工程结构可靠性设计统一标准》（GB50153-2008）；

3）、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（2015年版）；

4）、《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；

5）、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；

6）、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）；

7）、《钢结构设计标准》（GB50017-2017）；

8）、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

9）、《建筑地基基础技术规范》（DB 42/242-2014）

10）、《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）

11）、《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）

12）、《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB 50068-2018）

13）、《地下工程防水技术规范》（GB 50108-2008）

14)、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）(2018年版)

15）、《混凝土结构通用规范》（GB 55008-2021）；

16）、《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）；

17)、《建筑与市政地基基础通用规范》（GB 55003-2021）；

18)、《工程结构通用规范》（GB 55001-2021）；

19)、《砌体结构通用规范》（GB 55007-2021）；

20）、市城建委关于执行《中国地震动参数区划图》等文件的补充通知（武城建〔2016〕236号）。

3.2.2自然条件

主体结构设计使用年限：50年。

基本风压值：

W0=0.35 KN/m2(按50年重现期)， W0=0.45 KN/m2（按100年重现期）。

地面粗糙度：C类。

基本雪压值：

S0=0.50 KN/m2(按50年重现期)，S0=0.65 KN/m2(按100年重现期)。

3.2.3结构设计标准

1）建筑结构安全等级：二级。

结构重要性系数：1.0。

2）地基基础设计等级：乙级（机械停车楼），丙级（管理用房）。

3）抗震设防烈度为6度，设计地震分组为第一组，场地类别为Ⅱ类，设计特征周期0.35s，结构阻尼比为0.05，结构的设计使用年限为50年。 抗震设防类别为标准设防类。

4）耐火等级：二级。

5）钢筋混凝土结构环境类别：地下非潮湿室内为一类，地面以下潮湿环境为二a类。

6）钢筋混凝土构件裂缝控制等级：三级。

3.2.4主要荷载（作用）取值

活荷载标准值（kN/m2）

| 功能（用途） | 楼（屋）面活荷载（kN/m2 ） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 卫生间 | 2.5 |  |
| 管理间 | 2.0 |  |
| 不上人屋面 | 0.5 |  |

未列荷载均按《工程结构通用规范》（GB 55001-2021）取值。

楼梯、看台、阳台和上人屋面等栏杆顶部的水平荷载取1.5kN/m，竖向荷载取1.2kN/m，水平荷载与竖向荷载应分别考虑。

二次装修荷载标准值

卫生间                                    按实际回填确定

其它                                            1.5kN/㎡

3.3地震效应

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组，设计特征周期0.35s，抗震设防类别为标准设防类。多遇地震水平地震影响系数最大值取0.04。

混凝土框架结构抗震等级为四级。

3.4结构设计

3.4.1 基础设计

根据《莲溪寺智能停车库项目》岩土工程勘察报告 (中间阶段)，本项目主要地质情况如下：

- 场地工程地质条件

1.土层承载力及压缩模量中间资料

| 地层 编号 | 岩土 名称 | 密度、状态及风化程度 | 地基承载力特征值 fak（kPa） | 压缩模量 Es1-2(MPa) | 管桩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 桩侧土摩阻特征值qsia（kPa） | 桩端土阻力特征值qpa（kPa） |
| ① | 杂填土 | 松散 |  |  | 10 |  |
| ①1 | 淤泥 | 流塑 | 45 | 2.0 | 7 |  |
| ② | 粉质黏土 | 可塑 | 130 | 6.0 | 25 |  |
| ③ | 黏土 | 硬塑 | 400 | 14.5 | 38 | 1000(h≤10) |
| ④ | 黏土夹碎石 |  | 320 | 21 | 35 | 1500(10<h≤15) |
| ⑤1 | 强风化泥岩 |  | 450 | 43 |  |  |
| ⑤2 | 中风化泥岩 |  | 800 | 不可压缩 |  |  |

2.项目机械停车楼拟采用450mm预应力混凝土实心方桩基础，桩端持力层为④黏土夹碎石，桩侧土摩阻特征值为35kPa，桩端进入持力层的深度不小于2d(d为桩直径）。地基基础设计等级乙级。

3.管理用房基础拟采用条形基础，采用基底换填的地基处理方式。

（2）地基基础设计等级

机械停车楼地基基础设计等级为乙级，建筑桩基设计等级为乙级。

管理用房基础设计等级为丙级。

3.4.2 上部结构设计

1.结构体系与结构布置

该项目机械停车楼上部结构为钢结构，详厂家专项设计；管理用房为钢筋混凝土框架结构。

2.结构规则性

本项目各单体建筑形体及其构件布置的平面和竖向均较规则。

3.5结构分析

3.5.1 计算参数

（1）抗震设防烈度：6度

（2）设计地震基本加速度：0.05g

（3）设计地震分组：第一组

（4）建筑场地类别：Ⅱ类

（5）水平地震影响系数最大值：αmax=0.04

（6）场地特征周期值：Tg=0.35s

3.5.2 结构分析软件

| 建筑物 | 结构分析程序 | 版本号 | 编制单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各单体 | YJK软件 | V4.3 | 北京盈建科软件股份有限公司 |

3.6主要结构材料

3.6.1混凝土

墙柱、楼板、基础：C30；桩身混凝土等级C60，垫层：C15。

3.6.2钢筋

基础纵筋为热轧钢筋HRB400，fy=360N/mm2；

梁、柱及楼面纵筋为热轧钢筋HRB400，fy =360N/mm2；

钢筋混凝土梁、柱箍筋为热轧钢筋HRB400，fy =360N/mm2；

钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率，钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25，钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3；且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。

3.6.3钢材

型钢和钢板型号为Q355B。钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85且钢材应有良好的焊接性。钢材应有明显的屈服台阶，且伸长率不应小于20%。承重结构所用的钢材应具有屈服强度、抗拉强度、断后伸长率和硫、磷含量的合格保证，对焊接结构尚应具有碳当量的合格保证。焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材应具有冷弯试验的合格保证；对直接承受动力荷载或需验算疲劳的构件所用钢材尚应具有冲击韧性的合格保证。

3.6.4非承重的外围护墙体

| 墙体类别 | 材料 | 厚度（mm） | 强度级别 | 干密度级别 | 砌筑砂浆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙、内隔墙 | 蒸压加气混凝土砌块 | 200、100 | A3.5级 | B05级或B06级 | M7.5专用砂浆 |
| ±0.000以下土中墙体 | 蒸压粉煤灰 | 240 | MU20 |  | M10水泥砂浆 |

# 第四章     给排水设计

4.1 设计依据

1．《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019；

2．《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）；

3．《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014；

4．《室外排水设计标准》GB 50014-2021；

5．《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019；

6．《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005；

7．《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017；

8．《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014；

9．《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014。

4.2 设计范围

本基地建筑红线内室外给排水设计。

4.3 给水系统

1．水源：

本项目水源为市政水源，根据甲方提供信息，从地块莲溪寺路市政给水管网上引入一根DN150市政给水管，接市政给水引入管上分别设倒流防止器和水表，市政接入点压力为0.25MPa。园区根据用水功能分别独立设置水表（绿化、消防、生活），建筑内（厨房、功能室、厕所）根据各自功能独立设置水表计量。

2．用水量：

本项目新增用水主要包括车库清洗用水和管理用房生活用水。按照《建筑给排水设计规范》，停车库地面冲洗水取2L/㎡*次，使用小时数8h，小时变化系数取1.0。办公用水取40 L/人·日，使用小时数10h，小时变化系数1.5。

经测算，本项目新增最高日用水量为3.179m3/d，最大时用水量为0.3982m3/h，用水量估算详见表4-1。

表4-1  项目用水量估算表

| 序 号 | 用水单位 | 用水定额 |  | 总数量 |  | 时间 （h） | 小时变化系数（K） | 日最高用水总量（m3/d） | 最大时用水量（m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |  |  |  |  |
| 1 | 停车库 | 2 | L/㎡*次 | 1402.5 | ㎡ | 8 | 1 | 2.81 | 0.35 |
| 2 | 办公 | 40 | L/人·日 | 2 | 人 | 10 | 1.5 | 0.08 | 0.012 |
| 3 | 未预见水量 | 上述项之和的10% |  |  |  |  |  | 0.289 | 0.0362 |
| 4 | 共 计 |  |  |  |  |  |  | 3.179 | 0.3982 |

3．给水系统

均采用市政压力直接供水。

4．水质：生活用水由城市自来水直接供给使用。

5.管材、接口及敷设方式：

1)室外埋地给水管采用钢丝网骨架给水管，电热熔连接。

2)室内给水管采用PPR给水管，PN1.0MPa。

3)室外水表井和阀门井均采用砖砌筑。井盖采用球墨铸铁井盖和盖座，位于行车道上者为重型；位于非行车道上者为轻型。

4.4 排水系统

1.市政条件及排水制度

1）本工程采用生活污水与雨水分流制排水的管道系统。

2）本项目雨水设计重现期5年，雨水接入道路市政雨水管网。

2.污排水系统

1）本项目污水量按照给水用水量的90%考虑。

2）排水系统：室内采用粪便污水与冲洗废水合流排水管道系统。为保证排水通畅，污水管道系统设有伸顶通气立管。

3）生活污水经立管收集后，由化粪池处理后排入区内污水管网。设计区域红线外道路有市政污水管网，设计区污水直接接入市政污水管网排放。

3.雨排水系统

1）暴雨强度公式及雨水量

q=1614(1+0.887lgP)/（t+11.23）^0.658

重现期P取5年

屋面径流系数：Ψ=0.9

屋面雨水由87型雨水斗收集经雨水管道排至建筑室外雨水系统。

室外道路边适当位置设置边沟式或平箅式雨水口，收集道路、人行道及屋面雨水,部分路段设置雨水排水沟。

本项目室外雨水经管网收集后，接入道路上的市政雨水管网。

4.管材、接口及敷设方式

1) 室外雨、污水管采用HDPE双壁波纹管，弹性密封橡胶圈连接。

室内排水管采用UPVC塑料排水管，粘胶连接。

2) 雨水口、雨、污水检查井均采用塑料检查井。井盖采用球墨铸铁井盖和盖座,位于行车道上者为重型；位于非行车道上者为轻型。

# 第五章     强电设计

5.1 设计依据

1．《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019；

2．《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)；

3．《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；

4．《低压配电设计规范》    GB50054-2011；

5．《供配电系统设计规范》  GB50052-2009；

6．《建筑照明设计标准》   GB50034-2013；

7．《公共建筑节能设计标准》  GB50189-2015；

8．《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014；

9．《建筑机电工程抗震设计规范》 GB50981-2014；

10. 《通用用电设备配电设计规范》GB 5055-2011；

11．《绿色建筑评价标准》 GBT 50378-2019；

12．其它有关国家、地方的现行规程、规范标准及业主提出的设计任务书及要求

5.2 负荷等级

根据《机械式停车库工程技术规范》，本工程提升设备用电宜采用双回路供电，且两个回路的供电线路应设置自动切换装置；因此本项目最高负荷等级为二级。

本工程机械提升设备用电，重要弱电设备用电，负荷等级为二级。

门房用电，室外路灯用电，负荷等级为三级。

5.3 用电负荷计算与供电电源

本项目提升设备用电负荷为168KW.岗亭用电,管理用房用电各10KW,项目二级负荷合计178KW，三级负荷合计10KW。

拟由业主向供电部门申请两路10kV电源至本项目内，新增两台容量为250kVA的箱式变压器，供本项目二、三级负荷使用。

5.4 变电系统

1.供电电压

由于本工程附近没有低压电源，且位于城市高压电网合理供电范围之内，故本工程采用10kV高压进线。

2.外部电源

本工程从市政高压线路处引电，经“T”接取电，经避雷器保护后以电缆直埋方式引入送至本项目新增箱变，电缆选型YJV22-10kV-（3x50）。

3.设计起点

高压进线不在此次设计范围之内（但将其纳入投资概算），本工程电气专业的设计起点为低压配电柜进线断路器。

4.电能计量方式

本工程采用高供低计。

5.无功功率补偿

采用集中式无功功率补偿，补偿装置采用干式三相电容补偿器，同时设置无功补偿控制器，可进行自动循环投切，防止过补偿。自动循环投切方式。

6.备用电源

两个箱变各引一路低压出线回路至提升设备专用双电源配电箱，两路低压回路互为备用。弱电系统所有设备的备用电源采用UPS统一供电，UPS备用电源设置在管理用房。

5.5 配电系统

1.配电形式

本工程配电系统电压等级分为交流 380/220V，采用放射式配电形式。

2.电压指标

一般照明设备电压偏差为-5%～+5%，应急照明设备电压偏差为-10%～+5%，0.4kV母线电压降不高于额定电压的5%。

3.电缆选择

电力电缆的截面根据电缆的载流量确定。

4.室外电缆敷设

本工程室外电缆均采用穿钢管直埋方式，电缆外皮至地面的深度不应小于0.7m（穿套管时以套管计）。当埋地电缆与其他管线垂直相交时，电缆须穿钢制套管。此时电缆埋深适当加深，电缆敷设在其他管线（沟）的下面，套管与其他管线（沟）的垂直净距不低于0.25m。

5.室内线缆敷设

室内电线穿薄壁钢管沿墙或地上开槽暗敷。

6.室内配电箱的安装

室内配电箱一般情况下均为沿墙暗装。

当配电箱高度在600mm及以下时，底边距地1.5m。高度在600mm～800mm时，底边距地1.2m。高度在800mm～1000mm时，底边距地1.0m。高度在1000mm～1200mm高，底边距地0.8m。

5.6 照明系统

1.院内采用庭院灯照明，灯杆3.5~4m，60W,LED光源，具体选型由业主确定。

2.各场所参照《建筑照明设计规范》 GB 50034-2013及业主要求进行设计。

3.本工程均采用高效节能灯具，灯具效率应满足不低于以下效率：直管荧光灯灯具开敞式不低于 75%%%，透明保护罩不低于 70%%%，格栅不低于65%%%；紧凑型荧光灯灯具开敞式不低于 55%%%，保护罩不低于 50%%%，格栅不低于 45%%%。

4.荧光灯使用节能型灯管，光通量为2600lm以上，电感式节能镇流器加电容补偿使cos%%C≥0.90。荧光灯应配用节能电感镇流器，带电容补偿,cos%%C≥0.85,采用的镇流器应符合该产品的国家能效标准。

5.装饰用灯具需与装修设计及甲方商定，功能性灯具如：荧光灯、出口标志灯、疏散指示类需有国家主管部门的检测报告

6.在满足眩光限制和配光要求条件下，应选用效率高的灯具。

5.7 线缆选型及敷设

1.本工程线缆套管选用薄壁钢管，消防线缆套管选用热镀锌钢管，所有支线选用WDZB-BYJ导线或WDZN-BYJ耐火导线穿薄壁钢管敷设，进线干线选用WDZB-YJY电缆穿热镀锌钢管敷设。

2.所有回路均按回路单独穿管，不同支路不应共管敷设，各回路N、PE线均从箱内引出。PE线必须用绿/黄导线或标识。

3.所有穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按国家标准图集中有关作法。穿越地下室外壁及防护结构的线路管道应按相关标准封堵处理，暗埋管线出混凝土结构处应留接线盒,出接线盒的管线待水暖管道定位后再行敷设, 以免返工,施工不便处采用金属软管绕接。

5.8 设备选型及安装

1.未注明的安装方式的各配电箱体：高度 600mm以下，底边距地 1.4米；600mm～800mm高，底边距地 1.2米；800mm～1000mm高，底边距地 1.0米；1000mm～1200mm高，底边距地 0.8米；1200mm以上的为落地安装，下设 300mm基座。层配电箱选用XL21/XL20型配电箱；照明配电箱选用 SZP1/XL20型配电箱。

2.各跷板开关、声光延时开关安装高度底边距地1.3m,空调柜机插座距地0.3米暗装，其他插座安装高度详见设计图纸。卫生间内灯具、开关、插座均选用防水防潮防溅型面板。

3.出口标志灯在门上方安装时，底边距门框0.2m；在门旁墙上安装时，顶距吊顶50mm；疏散指示灯底边距地0.3m安装，管吊时，底边距2.5m。

4.直管型荧光灯应配低能耗高效节能型电感镇流器或电子镇流器,以保证其功率因数在0.9以上，一般灯具均为吸顶安装。

5.9 建筑物防雷及接地安全措施

1.建筑物防雷

机械式停车楼经计算年预计雷击次数为0.0657次/a，按照第三类防雷建筑物设防。建筑的防雷装置应满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵入，并设置总等电位联结。管理用房未达到第三类防雷等级，无需防雷措施。

1）接闪器：本项目屋面为金属屋面，金属屋面利用屋面金属及钢构架作为接闪器。

2）引下线：利用钢柱或结构柱内两根Φ16及以上（Φ16以下Φ10以上时，应利用四根钢筋）作为引下线，建筑物四角采用40×4扁钢（外墙暗敷）作为专设的防雷引下线，引下线平均间距不大于18m；引下线上端与接闪器焊接，下端与建筑物基础接地网内钢筋焊接,形成良好电气通路；所有外墙引下线在室外地面下1m处引出一根40x4热镀锌扁钢，扁钢伸出建筑物散水外；在建筑物四角被用作专设防雷引下线在距室外草坪0.5m上处预留接地连接板（-60x6，L=100）作为接地电阻测试点，接地连接板设置保护暗盒盖板（如：86系列硬塑壳），预防雷电闪点二次伤害。接地极利用建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋（无基础底梁处采用40×4扁钢）通长焊接形成的基础接地网；构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋，其箍筋与钢筋、钢筋与钢筋应采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接，构件之间必须连接成电气通路。

3）建筑的防雷装置应满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵入，并设置总等电位联结。

4）凡突出屋面的所有金属构件,金属通风管,金属屋面,金属屋架等均与接闪带可靠焊接。凡凸出屋面的非金属构筑物应加设接闪带及接闪杆。

5）为防止雷电波的侵入，应在建筑物的地下室或地面层处将建筑物金属体，金属装置，建筑物内系统，进出建筑物的各种金属管道、穿线钢管、电缆的金属外皮等，在其进出处与防雷接地装置就近相连做防雷等电位连接。

6）低压配电系统接地型式采用TN-S系统，接地后整个系统中性线N与接地线PE必须严格分开，不得混接，要求凡用电设备非正常带电金属外壳、穿线钢管、铠装电缆金属外皮及三极插座接地触头等均应与保护线可靠连接；进出建筑物的各种金属管道及建筑物金属构件（包括电梯导轨等）、保护接地线干线等均应通过MEB端子箱作总等电位联结；建筑物各MEB端子箱应就近与柱内两根D≥Φ16主筋可靠焊接连通。

7）电气保护接地与防雷接地共用建筑物基础钢筋作为接地体，要求其接地电阻不大于1欧。施工时应测试，不符合要求则增设人工接地体。

8）当采用I类灯具时，灯具的外露可导电部分应可靠接地。

9）室外接地焊接处及各钢筋搭接均为牢固焊接，焊接处均应涂防腐漆或刷沥青防腐。

10）防电磁脉冲措施：

应根据建筑物电子信息系统防雷技术措施规范中的风险评估计算要求，估算出该建筑物的风险等级，按相应级别决定电源系统及信号系统的设置级别和各类参数。

a.建筑物进出线上设置SPD保护；10/350μsI级试验Iimp=15kAUp=2.4kV。

b.在电梯配电箱总进线处设置SPD保护；8/20μsII级试验In=40kAUp=2.2kV。

c.各弱电进线箱内设置相应的各类信号SPD保护；3～5kA。

2.接地及安全

1）本工程防雷接地、变压器中性点接地、电气设备的保护接地、弱电设备等的接地共用统一接地极,并应与引入的金属管线做等电位连接。外部防雷装置的专设接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。要求其接地电阻不大于1欧姆，实测不满足要求时，增设人工接地极。

2）空调系统设置电加热器的金属风管及设置电伴热装置的消防水管应可靠接地。

3）凡正常不带电,而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切设备金属外壳均应与PE线可靠连接。

4）本工程采用总等电位联结(MEB),总等电位板由紫铜板制成,通过总等电位联结端子板将下列导电部分互相连通：－－进线配电箱的PE母排；－－工艺设备的金属外壳；－－公用设施的金属管道；－－建筑物的金属结构等。有洗浴设备的卫生间、淋浴间采用局部等电位联结，从适当的地方引出两根大于∅10结构钢筋至局部等电位箱LEB，部等电位箱暗装，底距地0.3m。将卫生间内所有金属管道、构件联结。

5）为防止人身电击伤害，在室内正常环境设置的漏电保护器，其动作电流不大于30mA，动作时间不大于0.1S。

6）过电压保护: 在电源总配电箱内装设第一级电涌保护器 (SPD),防止线路过电压侵入.二级配电箱内装二级电涌保护器，末端配电箱及弱电机房配电箱内装三级电涌保护器。室外照明配电箱内装二级电涌保护。

7）计算机电源系统、有线电视系统引入端,电话引入端等处设过电压保护装置。

5.10电气抗震说明

配电箱的安装应满足抗震要求（螺栓连接或者焊接强度）。所有箱柜内电气设备元件间均应考虑与支撑结构间的相互作用。导体选择及线路敷设应满足抗震要求，须考虑配电装置至用电设备连接的过渡处理。机电管线系统进行抗震加固。本项目重力超过1.8kN的设备；内径大于等于DN60mm的电气配管;15Kg/m或以上的电缆桥架、电缆梯架、电缆线盒、母线槽都应设置抗震支吊架,且此项目抗震支吊架产品需通过FM认证,与混凝土钢结构、木结构等须采取可靠的锚固形式。抗震支吊架的设置原则为：刚性电力线管侧向支撑最大间距为12m，非刚性电力线管侧向支撑最大间距为6m，刚性电力线管纵向支撑最大间距为24m，非刚性电力线管纵向支撑最大间距为12m。

第六章     弱电设计

6.1 设计依据

1．《综合布线工程设计规范》GB50311-2016

2．《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)

3．《智能建筑设计标准》  GB50314-2015

4．《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012

5．《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

6. 《安全防范工程技术规范》(GB50348-2018)

7. 《数据中心设计规范》(GB50174-2017)

8. 《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007

9. 《视频安防监控系统工程设计规范》    GB 50395-2007

10. 其它与设计相关的弱电设计规范

11．业主提出的设计任务书及要求

6.2 设计范围

1.综合布线与网络电视系统

2.视频监控系统

3.停车场管理系统

6.3 弱电系统

1.综合布线与网络系统

本系统可支持建筑物内数据、语音、图像传输。综合布线采用全光纤布线系统。系统主要作为办公室接入Internet网及电话通信系统的传输介质。系统须能满足多家运营商平等接入，业主可自由选择任意一家运营商的网络/电话业务。系统的深化设计由承包商负责。设计院负责审核。

1）工作区信息点设置原则如下：

根据工程实际情况，对于端口已确定的场所，布线到位，对于端口位置不确定的大空间等仅预留端口数量。

2）垂直主干线：采用多模光纤或CAT 6e 类大对数非屏蔽双绞线。

水平电缆：采用 CAT 6 类 4 对非屏蔽双绞线。水平布线距离不超过90M，配线架形式由网络公司确定。

3）管线：

a.在管理用房内设置管理机柜，外部通信联网光纤由市政通信井经护管、线槽引入机柜。

b.由配线架引出至数据/语音/图像插座线缆为CAT 6e 类 4 对非屏蔽双绞线。沿金属线槽或阻燃塑料管（PC）或套接紧定式镀锌电线管（JPG）护管敷设。或分管敷设。插座距地坪面高 0.3m，距强电插座水平间距不小于 0.2m 。

2.视频监控系统

1）针对本建筑的具体情况，视频监控系统主设备设于管理用房并设为禁区。本设计提供布线通路，深化设计由专业公司完成，设计院负责审核及与其他系统接口的协调。

2）本系统采用数字前端+IP传输网络+IP存储+数字上墙显示的全数字化视频安防架构。所有前端视频信号经智能专网传输，监控视频流在门卫室存储，对业主做全天24小时录像，所有摄像机录像以1080P@4Mbps格式在磁盘上保存30天。门卫室可根据需要调取监控点的实时图像或过往录像。

3）系统在各停车楼主要出入口设置各种类型的摄像机。所有摄像机采用1080P高清IP摄像机。所有摄像机带红外夜视功能。

4）系统前端摄像机输出实时流与存储流两路IP数据流。两路IP数据流经流媒体/录像服务器分配，分别进入高清视频解码器上墙显示与网络磁盘阵列存储。网络磁盘阵列采用RAID5+1热备盘形式存储；流媒体/录像服务器采用n+1备用配置方式，备用服务器在主用故障时自动投切。

5）在门卫岗亭处设置4路高清视频解码器，解码器将网络视频信号解码成DVI或HDMI信号输出到监控屏幕显示。

6）在弱电竖井及线路密集处线缆沿金属线槽敷设。自线槽或接线箱至摄像机，视频线缆为CAT 6e 类 4 对非屏蔽双绞线。沿金属线槽或套接紧定式镀锌电线管（JPG）护管敷设。

3.停车场管理系统

1）停车库(场)安全管理系统应对停车库(场)的车辆通行道口实施出入控制、监

视与图像抓拍、行车信号指示、人车复核及车辆防盗报警，并能对停车库(场)内的人员及车辆的安全实现综合管理。
   2）停车库(场)安全管理系统设计内容应包括出入口车辆识别、挡车／阻车、行车疏导(车位引导)、车辆保护(防砸车)、库(场)内部安全管理、指示／通告、管理集成等，并应符合下列规定：
    a. 停车库(场)安全管理系统应根据安全技术防范管理的需要，采用编码凭证和(或)车牌识别方式对出入车辆进行识别；高风险目标区域的车辆出入口可复合采用人员识别、车底检查等功能的系统；
    b.停车库(场)安全管理系统设置的电动栏杆机等挡车指示设备应满足通行流量、通行车型(大小)的要求；电控阻车设备应满足高风险目标区域的阻车能力要求；
    c.应根据停车库库(场)的规模和形态设计行车疏导(车位引导)功能；
    d.系统挡车／阻车设备应有对正常通行车辆的保护措施，宜与地感线圈探测等设备配合使用；
    e.系统应能对车辆的识读过程提供现场指示；当停车库(场)出入口装置处于被非授权开启、故障等状态时，系统应能根据不同需要向现场、监控中心发出可视和(或)可听的通告或警示；
    f.系统可与停车收费系统联合设置，提供自动计费、收费金额显示、收费的统计与管理功能；系统也可与出入口控制系统联合设置，与其他安全防范子系统集成；
    g.应在停车库(场)内部设置紧急报警、视频监控、电子巡查等设施。

6.4 其他

1.凡说明未详尽之处，详见系统图及平面图，国家及地方相关标准与规范。

2.各弱电系统采用联合接地体，R<=1欧；同时弱电系统信号回路均要求按GB50343设置信号类过电压保护装置。

3.弱电金属线槽穿越楼板以及防火分区孔洞应采用防火封堵措施。

4.所有弱电系统设计有待落实产品后进行深化设计

5.抗震设防烈度为 6度及 6度以上地区的建筑机电工程设施必须进行抗震设计。保证通讯设备的正常工作。具体由专业公司深化.

第七章     暖通设计

7.1 设计依据

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）

- 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017

- 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

- 《办公建筑设计标准》GB/T67-2019

- 《声环境质量标准》GB3096-2008

- 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010

- 《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

- 《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）

- 业主方及各相关专业提供的设计资料

7.2 设计范围

本项目包括管理用房，建筑高度：3.50米，建筑面积：18.32平方米。包含管理间以及卫生间。

本次设计为该项目管理用房的通风、空调系统设计。

7.3 设计参数

1、室外气象参数（武汉）

| 参数 | 大气压力（hPa） | 干球温度（℃） |  | 湿球温度（℃） | 相对湿度（%） | 室外风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 空调 | 通风 |  |  |  |
| 夏季 | 1002.1 | 35.2 | 32.0 | 28.4 | - | 2.0 |
| 冬季 | 1023.5 | -0.3 | 3.7 | - | 77 | 3.0 |

2、室内设计参数

| 服务区 | 夏季 |  | 冬季 |  | 允许噪音级dB(A) | 新风量m3/(hp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温度（℃） | 湿度（%） | 温度（℃） | 湿度（%） |  |  |
| 管理间 | 26 | 40~65 | 20 | - | ≤40 | 20 |

7.4 空调系统

该项目采用采用分体式空调,由建筑专业统一考虑空调室内外机位，电专业预留空调电源,空调室外机凝结水统一排放，管道由给排水专业预留。

7.5 通风系统

1、平时需设机械通风的房间的换气次数：

| 房间名称 | 排风换气次数（次/h） | 送风换气次数 （次/h） |
| --- | --- | --- |
| 公共卫生间 | 10~15 | 自然补风 |

# 第八章     消防设计

8.1 设计依据

1．《建筑设计防火规范》		         【GB 50016-2014(2018年版)】

2．《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》           【GB 50067-2014】

3．《机械式停车库工程技术规范》                  【JGJ／T 326-2014】4．《民用建筑设计统一标准》			        【GB 50352-2019】

5．《建筑灭火器配置设计规范》		              【GB50140--2005】

6.《建筑内部装修防火设计规范》		              【GB 50222-2017】

7. 《车库建筑设计规范》                              【JGJ 100-2015】

8．武汉市人民政府令                       【第302号文】

8. 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》           【GB 51309-2018】

9.《消防安全标志第一部分：标志》                  【GB 13495.1-2015】

10.《民用建筑电气设计规范》                         【GB 51348-2019】

8.2 总平面防火设计

1．停车楼与东边现状居民楼建筑最近处距离为11.76米。满足《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014第4.2.1规定的防火间距要求。

2.场地内一层管理用房与南边居民楼现状建筑最近处距离为3.5米，管理用房外墙耐火等级为二级、屋顶不开口，且耐火极限不低于1.00h，靠居民楼两侧的外墙为防火墙,耐火极限不低于3.00h，满足《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.2.2.4规定的防火间距要求。

8.3 建筑防火设计

1.停车楼上部结构详厂家专项设计

2.管理用房防火分区及安全疏散：管理用房为一个单独防火分区，直接向外疏散。

8.4 建筑防火构造

1．防火墙采用耐火极限不低于3小时的墙体材料，承重墙采用耐火极限不低于2.5小时的墙体材料，隔墙、非承重墙采用耐火极限不低于1小时的墙体材料，柱采用耐火极限不低于2.5小时的材料，梁采用耐火极限不低于1.5小时的材料，屋顶承重构件采用耐火极限不低于1小时的材料，吊顶（包括吊顶格栅）采用耐火极限不低于0.25小时的材料。

防火墙上的门为甲级防火门。紧靠防火墙两侧的门窗洞口水平距离，按规范要求设计：水平窗距不小于2米，防火墙内转角两侧的窗洞口水平距离控制在4米以上，凡不满足距离要求的窗洞则设置固定乙级防火门窗。

2．分隔内墙均砌至结构梁底或板底，不留缝隙。

8.5 给排水消防

1.主要参考规范

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014

《车库建筑设计规范》GB100-2015

2.消防系统

（1）消防水源

该项目消防系统由市政给水供给。

（2）室外消火栓系统

设有室外消水栓，室外消火栓每隔120米设置一个，其保护半径不超过150米，室外消防用水量按15L/S。室外消火栓选用公称直径为100mm的三出口室外地上式消火栓，每个消火栓带两个65mm的消防水带接口及1个100 mm消防水带接口。

3.建筑灭火器配置

本工程火灾危险等级为中危险级，A类火灾，手提式灭火器最大保护距离为20m，单具灭火器最小配置灭火等级为2A，单位灭火级别最大保护面积为75m2/A，选用MF/ABC5灭火器。

# 第九章     节能设计

9.1 设计依据

1．《公共建筑节能设计标准》  	               【GB50189-2015】

2．《建筑照明设计标准》			  	   【GB50034-2013】

3．《民用建筑热工设计规范》		   	   【GB50176-2016】

4．《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》   【GB-T7106-2008】

5．《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》       【GB-T8484-2008】

6．国家、地方现行的相关建筑节能标准和规程

9.2 建筑热工设计

（一）公共建筑的规定性指标

武汉市属于夏热冬冷地区，根据《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）：

围护结构的传热系数K和外窗的遮阳系数SC限值：

（1）屋面：K≤0.5 W/(m2·k)

（2）外墙（包括非透明幕墙）：K≤0.8 W/(m2·k)

（3）底层接触室外空气的架空或外挑楼板：K≤0.7 W/(m2·k)

（4）外窗（包括透明幕墙）：

（a）窗墙面积比≤0.1，K≤4.7，

（b）0.2<窗墙面积比≤0.3，K≤3.5，遮阳系数SC≤0.55

（c）0.3<窗墙面积比≤0.4，K≤3.0，遮阳系数SC≤0.50

（d）0.4<窗墙面积比≤0.5，K≤2.8，遮阳系数SC≤0.50

2．地面热阻限值：

对于非独立的封闭汽车库和机电设备用房，其与相邻功能房间的楼板和隔墙，应当采取节能措施，其传热系数不得大于2.0W/(m2·k)

3．屋顶透明部分面积和外窗可开启面积的规定：

（1）屋顶透明部分的面积≤屋顶总面积的20%

（2）外窗可开启面积≥窗面积的30%

4．外窗的气密性：

（1）外窗的气密性≥4级，1.5≥q1＞0.5(m3/m·h)

（2）透明幕墙的气密性≥3级，

（a）可开启部分：2.5≥q1＞1.5(m3/m·h)

（b）固定部分：0.1≥q1＞0.05(m3/m·h)

（二）建筑围护结构节能技术措施

1．屋面

本工程屋面保温层采用40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（B1级X350）(ρ=25-32)，以满足屋面传热系数K≤0.5的要求。

2．外墙

本工程外墙墙体材料为200厚B06级蒸压加气混凝土砌块墙体，保温板粘贴砂浆粘贴30厚发泡水泥板（燃烧性能A级），满足外墙平均传热系数K≤0.8的要求。

3．外窗（含透明幕墙）

外窗及透明幕墙采用铝合金型材，玻璃选用普通中空玻璃（6+12A+6），传热系数3.30 W/(m2·k)，太阳得热系数0.609，可见光透射比0.60，外窗的气密性为6级。外窗的可开启扇面积＞窗面积的30%。

4．透明外门的型材和玻璃选用与外窗相同，不透明外门采用保温门，内设保温棉；其它外门采用1.2厚钢板防盗外门。

5．冷桥部位处理：采用外墙外保温，保温层贴至女儿墙顶。

（三）由于建筑围护结构材料的选择在深化设计中难免会出现变化，施工图设计阶段若不能满足上述规定指标，将在进行必要的选材变更和权衡判断计算。

9.3 给排水节能

（一）给水系统

1．本工程生活用水由市政水压直接供水。充分利用市政管网压力直接供水。

2．选用节水型卫生洁具及配件：公共卫生间内的坐便器采用一次冲洗水量不超5L的冲洗水箱；公共卫生间洗手盆采用感应式龙头；小便器采用感应式冲洗阀；蹲式大便器采用脚踏式自闭冲洗阀；所有龙头均采用陶瓷阀芯产品。

3. 给水系统采用竖向分区方式，控制最不利处用水器具的静水压力不超过0.2MPa。

4. 进水总管设水表计量。

5. 在部分卫生间入口或用水点采取设减压孔板或节流塞等减压措施，控制用水点的压力。

9.4 电气节能

1. 本工程设计根据建筑规划将变配电所尽量设置在负荷中心，减少低压侧线路长度，降低线路损耗,至末端配电箱最长供电距离小于150m。单相用电负荷应均匀分配在三相上。

2. 变配电系统选用节能、高效型设备。变压器选用 D,yn11结线组别，且满足《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB20052的要求，合理确定变压器容量、台数，配电系统接线适应负荷变化，能按经济运行的方式灵活投切变压器。选用高品质电缆、电线，以降低自身损耗。风机、水泵等应满足《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB18613、《通风机能效限定值及能效等级》GB19761、《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762的节能评价值。

3. 10KV及以下的电力电缆结合技术条件、运行工况和经济电流的方法进行设计选择，合理选择线路路径及导体截面，以节约电力运行费和总费用，可节约能源、提高电力运行的可靠性。

4. 变电所低压采用集中补偿方式，采用自动投切装置，使功率因数保持在0.95以上，降低电能损耗、减少电压损失、提高供电质量。对谐波电流较严重的非线性负荷，无功功率补偿考虑谐波的影响，采取抑制谐波的措施，采用电容器串接调谐电抗器等措施。

5.照明均按《建筑照明设计标准》目标设计

6. 光源及照明灯具：

1） 本工程照明选用高光效光源、高效灯具及其节能附件。一般工作场所采用T5细管径直管荧光灯、紧凑型荧光灯、LED节能灯。

2）优先选用质优、能耗低的电器元件。本工程采用电子镇流器或节能型高功率因数电感镇流器，镇流器自身功耗不大于光源标称功率的15%，谐波含量不大于20%；荧光灯单灯功率因数补偿后功率因数不小0.92,所有镇流器必须符合该产品的国家能效标准。

7. 灯具满足最低允许安装高度及美观要求的前提下，尽可能降低灯具的安装高度;单相照明负荷尽可能均匀平衡到三相负荷中，以减少电压损失，影响光源的发光效率。

8. 照明控制：充分利用自然光，使用具有光控、时控、人体感应等功能的智能照明控制装置。有外窗时，照明灯具的布置应对应使用功能按临窗区域及其他区域合理分组，并采取分区分组控制。本项目根据建筑物的功能、特点、性质、标准、使用要求等具体情况，对照明系统进行经济实用、合理有效的节能控制设计，具体照明控制要求如下：

1）公共部位采用延时节能自熄控制照明开关进行控制，应急照明采用壁装LED双头灯或平时兼消防两用灯具，应急时与消防联动强制点亮。

2）要求室外照明设计单位采用程序控制,在满足使用功能的前提下，实现最大程度的节电。

9. 建筑设备节能及环保

1）本工程内使用的水泵、风机（消防设备除外）等设备应采取节电措施。

2）本工程电气设备及材料应选用对人体健康有益的材料，严禁采用高耗能、污染超标及国家和地方限制使用或淘汰的材料;选用绿色、环保且经国家认证的电气产品。在满足国家规范及供电行业标准的前提下，选用高品质电气设备、电缆、电线降低自身损耗。

10.计量与管理:本工程采用能源管理系统对输配系统和照明等各部分能耗进行独立分项计量。

# 第十章     环保设计

10.1 设计依据

1．《声环境质量标准》			          【GB3096-2008】

2．《环境空气质量标准》			          【GB3095-2012】

3．《中华人民共和国环境保护法》

4．《中华人民共和国水污染法》

10.2 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |
| --- | --- | --- |
| 水污染物 | 排水系统 （生活污水） | CODcr BOD5 SS NH3-N |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 |
| 噪声 | 鼓风机、空调等小于80dB（A） |  |

10.3 建设项目环境保护防治措施

1．废水防治

（1）给水管的水流速度采用经济流速。

（2）各类机械设备首选低转速、低噪音设备，并采取以下消声减震措施。

a.泵组采用隔振基础；

b.水泵进水管、出水管设置可曲挠橡胶接头和弹性吊、支架，减少噪音及振动传递。

c.水泵出水管止回阀采用静音式止回阀，减少噪音和防止水锤。

d.管道穿墙和穿楼板处必须把预留洞孔的四周除水泥堵塞外，必要时还须用沥青麻丝嵌密，防止漏声。

（3）空调机凝结水排水和机房地漏排水设独立排水系统，排至屋面或排水明沟，以防其它排水管道的有污染气体串入室内。

2．噪声防治

（1）给水管的水流速度采用经济流速。

（2）各类机械设备首选低转速、低噪音设备，并采取以下消声减震措施。

（3）水泵下设隔振垫或减振器

（4）水泵进、出口装可挠曲橡胶接头

（5）管道穿墙和穿楼板处必须把预留洞孔的四周除水泥堵塞外，必要时还须用沥青麻丝嵌密，防止漏声

（6）管道支架采用弹性支架

（7）水泵房内贴吸声材料

（8）空调和通风设备采用消声、隔声、减振、隔振的设施，如为坐装的空调箱（器）配备弹性减振基座，吊装的空调和通风机组设置弹性减振吊架，在风机进、出口设置非燃性的软接头，在空调和通风风管上配备消声器或消声装置，以满足环保部门和设计规范有关噪声控制的要求。

3．固体废物

少量的生活垃圾纳入消防站的垃圾收集站内，统一外运。

4．废气

公共场所产生高温高热和污浊空气处设置机械排风设施，并配以补风和送风设施。通风设备（送风风机箱和排风风机箱等）均设置有可供清洗的空气过滤网，必要时可设置杀菌装置，以保证室内空气品质的要求。

5．电气环保设计

（1）采用太阳能路灯，利用自然能源。

（2）玻璃幕墙采用内透式泛光照明，控制光污染。

6．暖通环保设计

空调和通风设备采用消声、隔声、减振、隔振的设施，如为坐装的空调主机、和空调器配备弹性减振基座，吊装的空调和通风机组设置弹性减振吊架，在风机进、出口设置非燃型的软接头，在空调和通风风管上配备消声器或消声装置，以满足环保部门和设计规范   有关噪声控制的要求。

10.4 给排水

1．排水体制：单体室内污、废水合流，室外雨水和污废水分流，污废水经化粪池处理后排至市政污水管网。

2．污(废)水排放量以生活用水量的90%计，日排水量为2.861m3/d。

生活污水经化粪池处理后，排入基地污水系统，与生活废水一起排入市政污水管网，由城市污水处理厂统一处理。雨水直接排入市政雨水管网。

3．空调凝结水排水间接排入室外雨水系统，以防止其它排水管道的污染气体串入室内。

4．绿化、水景给水与生活给水管道连接处设真空破坏器。

5．污废水通气管高空排放。

# 第十一章   卫生防疫

11.1 建筑

1．卫生间的数量满足规范设计的要求，并设有通排风装置。

2．外窗设开启窗扇，开启面积不小于外窗面积的30%。设计中充分考虑建筑自然采光与通风的需要，房间窗地比大于1：5.0。

3．公共场所产生高温高热和污浊空气处设置机械排风设施，并配以补风和送风设施。通风设备（送风风机箱和排风风机箱等）均设置有可供清洗的空气过滤网，必要时可设置杀菌装置，以保证室内空气品质的要求。

4．厕所洁具数量按照规范要求设置。

5．本工程建成后每天排放的生活垃圾分开处理，采用袋装化，每天由专人负责统一收集清运到楼外，并注意清运时密闭和清运时间，纳入消防站垃圾收集外运系统。

6．室内所用排水地漏的水封高度不小于50mm。

7．生活饮用水池进水管与水泵吸水管对侧设置，以防短流，且水池进水管管口高出池内溢流水位，溢流管和泄水管的出口排至泵房内排水明沟。管底（口）高出排水沟沿不小于0.15m。池顶设通气管。

8．部分室内污水排水管道系统设置环形通气管，改善排水水力条件和卫生间的空气卫生条件。

9．新风量的取值标准为：公共场所产生高温高热和污浊空气处设置机械排风设施，并配以补风和送风设施。通风设备（送风风机箱和排风风机箱等）均设置有可供清洗的空气过滤网，必要时可设置杀菌装置，以保证室内空气品质的要求。

11.2 给排水

室内所有排水器具、地漏等存水水封高度≮50mm。